附件1：

绵阳四0四医院消防维护保养要求

按照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》、《火灾报警控制器通用技术条件》、《消防联动控制设备通用技术条件》以及四川省颁发的《建筑消防设施技术检验规程》等规范、规程的具体规定和要求，为了确保维护、保养落在实处，将每周星期三定为周检；每月最末一周定为月检（周检月检合并）；每季最后一月的最末一周定为季检（周、月、季检合并）；年末最后一月第三周作年检。其具体要求如下：

一、火灾自动报警系统

1、探测器

1.1烟感探测器

1.1.1周检：

（1）探测器四周有无遮挡物存在，有，清除；（观测）

（2）探测器指示灯有无异常，静态：不亮（或绿灯闪亮）；报火警，亮红色；（观测）

1.1.2月检：（按10%抽检，全年抽检完所有的烟感探测器）

（1）同周检；

（2）动态吹烟，在50秒内应报火警，不报警则查初始值；

（3）故障判定，取下探头应报故障。

1.1.3季检：

（1）同月检；

（2）测定探测器初始值，应在15-40之间测定。

1.1.4年检：

除季检外，还需全面清扫探测器外部灰尘；

1.2感温探测器

1.2.1周检：

（1）探测器四周有无遮挡物质，有，清除；

（2）探测器下面不能存在有加温物质和温度急剧变化物质存在，有，应清除移开；

（3）探测器指示灯标志：

静态：不亮（或闪亮）；报火警：亮红色。

1.2.2月检：（按10%抽检，全年抽检完所有的感烟探测器）

（1）同周检；

（2）用电热吹风机向温探测器吹热风而报火警；

（3）拆掉探头应报故障。

1.2.3季检：同月检。

1.2.4年检：

（1）同季检；

（2）全面对探测器外部进行除尘、清洁。

1.3手动报警按钮

1.3.1周检：

（1）检查有无被物体遮盖或上面挂物，有，清除；

（2）检查外观有无损坏现象；

1.3.2月检：（按10%抽检，全年抽检完所有的手动报警按钮）

（1）同周检；

（2）按规定抽检，实施手动等功能，完毕后恢复。

1.3.3季检：同月检。

1.3.4年检：

在全年内应将全部只作手动报警按钮功能的进行动作测试一次。

1.4总线隔离器

实施季检、年检：（全数抽检）

通过测定输入端线上总线电压值与输出端总线电压值比较来确定。

PS总线电压：高电平23-30V

低电平<2V

输入、输出均应在此范围。

1.5总线母模块——非编码探测器（无.略）

2、传输电路

传输电路由安装导线、电缆和接线盒以及端子箱组合而成。在系统开通调试投入使用之后，传输线路的维护保养，主要通过设备运行是否良好、有无总线故障来加以判断。但是对接线端子、线槽要维护，防止老鼠进入损伤线路，因而对此部分实施季检、年检。

2.1季检：

（1）查线槽、盖板及引出接头有无变动或松动，是否已恢复，盖板用螺丝固紧；

（2）端子箱内压接线的螺钉有无松动现象，应固紧；

（3）导线裸露部分有无相互靠拢或搭金属壳现象存在，有，排除；

（4）清除灰尘；

（5）接线盒导线引入之后应加盖板盖上固紧。

2.2年检：

同季检。

3、间楼层设备

3.1区间楼层显示器

3.1.1周检：

（1）外观检查有无损坏、清除灰尘；

（2）显示和消音是否正常。

3.1.2月检：（全数抽检）

通过检测烟、温探测器，手动报警按钮查看复示器是否反应正常，并手动复原。

3.1.3季检：

同月检。

3.1.4年检：与火灾报警控制器一起作联动检测功能。

3.2楼层声光报警器

3.2.1月检：（全数抽检）

（1）外观检查有无损坏，清除灰尘；

（2）由当层烟、温探器报火警检查，楼层声光报警器应报警。

3.2.2年检：与消防控制室报警系统作联动检测。

4、消防控制室内火灾报警控制柜

4.1周检：

（1）常运行检查：开机后主电指示灯亮，巡检灯闪亮，其他指示灯不亮；

（2）一般操作：对消音、复位、检查、键盘闭锁以及走纸等内容进行操作检查应正常；

（3）调校时钟。

4.2月检：

（1）重复周检；

（2）现场部件信号值测试应在15-40范围内；

（3）总线电压、电源电压测试：

正常电压值：   23-25V  电池    20-28V

PS总线高电平  23-30V  低电平  <2V

（4）报警与探测器联动实验，抽查探头。

4.3季检：

（1）重复周、月检；

（2）对运行操作全部进行检测；

（3）抽检探头与报警联动显示器、声光报警器。

4.4年检：

（1）对设备进行内外维护清洁处理工作，清除电路板灰尘，使用细毛软刷刷或用吹风机吹除；

（2）按设备功能进行全面测试、保证功能完全正常；

（3）主备电源自动切换功能；

（4）吹烟检测探测器与报警系统状态；

（5）检测报警与联动通讯控制功能。

二、自动喷水灭火系统

1、末端设备

1.1喷头：

周、月、季、年检对喷头外观检查，周围有无障碍物或不正常现象，有，应清除，全年末抽样一只喷头作一次动态检验，判定是否在规定值破裂喷水。

1.2端试水装置：（全数抽检）

每月对各层进行末端放水试验一次来检测末端试水装置。

1.3水流指示器：（全数抽检）

每月利用末端试水装置的放水试验来检测水流指示器动作情况，信号反馈到消防控制室。

1.4安全信号阀：（全数抽检）

每月检查安全信号阀是否处于开启状态，信号在消防控制室反馈指示灯亮；

2、湿式报警阀组：（全数抽检）

湿式报警阀组是由报警阀、压力开关、延迟器、水力警铃等部件组成，对其维护保养工作实施总体检测。

2.1周检：

（1）检查试水管道是否畅通，有无堵塞现象；

（2）试水管的试验阀开关是否灵活，阀杆应加黄油润滑保护；

（3）记录压力表的静态值大小；

（4）水力警铃报警要准确。

2.2月检：

（1）手动开启放水试验阀，测试水的流量及压力值，应符合规定值；

（2）水力警铃压力开关应动作发出报警声；

（3）对加有铅封、锁链地方进行检查，有无变化，若发生损坏应及时修复。

2.3季检：同月检。

2.4年检：

（1）全面清洁检查各控制阀和管路，并加强维护保养；

（2）按月检要求进行检查；

（3）泵房一起实施全部联动检查。

3、消防水泵房（全数抽检）

3.1周检：

（1）对泵房内安装的消防泵系统、水源控制阀、输出止回阀以及其他控制阀门进行检查：

A、否处于锁定开启状态，清洁，对消防设备、管网、各类阀门发现锈蚀要及时除锈，重新刷防锈漆，对各类阀门、阀杆转动部位加润滑油润滑；

B、有无损伤，转动是否灵活无锈死；

C、挂牌说明是否正确，有无挂错。

（2）水泵电控箱：

A、电源是否闭合，电压是否正常；

B、转换开关是否处于自动状态；

C、指示灯是否亮。

（3）盘车一次看泵轴转动是否正常。

3.2月检：

（1）同周检；

（2）对电控制的电源进行测定；

（3）与湿式报警阀和末端试水装置一起联合检查，系统动作功能应正常；

（4）记录末端试水装置静压及动压值；

（5）检查主、备消防泵，备用泵是否能正常切换；

（6）双电源能否自动切换。

3.3季检：

（1）除月检外，对泄压阀是否处于安全位置进行检查；

（2）测定电动机接地绝缘状态，有无短路现象存在；

3.4年检：

（1）同季检；

（2）详细检查各控制阀并防锈、重新锁定控制阀并铅封；

（3）对电控制箱内各器件进行清洁，核查有无损坏件，有则更换；

（4）全面维护泵，清洗上油，确保良好；

（5）全系统联动试车，各泵运转正常。

三、消防水池

1. 防水池实施周检：

（1）水池的深度是否在规定最大容量位置；

（2）水位控制阀是否控制良好，水位浮球阀是否处于正常位置；

（3）有无渗漏现象。

2. 消防水箱即屋顶水箱实施年检，对水箱清洗一次。

3. 水泵结合器：季度检查，盖体能否正常开启，有无锈蚀现象。

4. 室外消火栓：季度检查，盖体能否正常开启，有无锈蚀现象。年检同季检，并测试最不利处消火栓的充实水柱。

四、消火栓系统

1. 消火检箱

1.1周检：

（1）每周按25%抽检消火栓，（一月内抽检完所有的消火栓是否出水），内部设置水带、水枪、栓口胶圈是否丢失损坏，与栓口连接有无障碍物，；

（2）严禁消火栓箱内水带水枪用于非消防地方，消防用水禁止非消防使用。

2. 消火栓按钮

2.1周检：

（1）按钮是否完好无损；

（2）月检中用消火栓按钮启动消防泵，检查工作是否正常并报警。（按10%抽检，全年抽检完所有的消火栓按钮）

3. 屋顶消火栓试验装置

3.1月检：

（1）查外部有无损坏；

（2）检查栓口和阀是否灵活有无锈死，有无涂黄油保护；

（3）与消防水泵系统作泵启动试验并测量其流量和压力值。

五、火灾紧急事故广播

1. 月检：

（1）通过背景音乐播送检测各层扬声器是否有损坏；

（2）检查火警广播与广播音响系统强行切换功能有无故障；

（3）进行楼层选层广播，着火层及相邻上下层广播而其余楼层不变；

（4）测量火警广播时功放是否能满足推动扬声器要求：

（5）试验话音广播、录音广播。

六、消防通讯

1. 季检：（按25%抽检，全年抽检完所有的消防电话及插孔）

（1）检查各层消防电话与消防控制室通讯话音是否清楚；

（2）利用试话器，试验各消防电话插孔通话是否良好。

七、消防电梯

每季度测试首层按钮控制电梯回首层功能，消防电梯应急操作功能，电梯轿厢内消防电话通话质量，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能，由控制室强迫电梯停于首层并反馈信号控制室。

八、加压送风系统

1. 加压送风口：加压送风口包含加压送风防火阀和手动报警控制按钮。

1.1周检：

（1）各加压送风防火阀有无障碍物影响送风口；

（2）报警控制按钮有无损坏；

（3）手动报警控制按钮启动送风防火阀，开启是否灵活可靠，并用内角扳手复位关闭。

1.2月检：

（1）同周检；

（2）使用手动报警控制按钮，开启加压送风防火阀，并将信号反馈至消防控制室，经确认后手动启动加压送风机。

1.3季检：

（1）同月检；

（2）由消防控制室实施联动控制。

2. 加压送风机

2.1周检：

（1）检查加压送风机输出口安装的软接防火带有无损坏；

（2）加压送风机电控制室电源是否已闭合；

（3）转换开关是否处于自动状态。

2.2月检：

（1）同周检；

（2）对防火阀进行手动关闭，然后复位检查是否灵活无故障；

（3）测量消防电源电压值；

（4）现场手动启动加压送风机，观测运行是否正常；

（5）消防联动控制：用手动报警控制按钮启动加压送风机。（自动控制）

2.3季检：

（1）同月检；

（2）测加压送风机的正压值；

（3）全系统模拟试车检查。

2.4年检：

（1）同季检，全面维护保养。

（2）测加压送风口的正压值和风量；

（3）全系统模拟试车检查。

九、机械防排烟系统

1. 排烟防火阀

1.1周检：

（1）检查有无异物遮挡排烟口；

（2）排烟防火阀平时处于关闭状态，是否被控。

1.2月检：

（1）同周检；

（2）控制输出模块是否正常；

（3）关闭排烟防火阀，利用烟感检查控制排烟功能，防火阀动作是否正常；

（4）通过消防控制室来实施排烟系统的消防联动功能（自动）。

1.3季检：同月检。

2. 排烟风机

2.1周检：

（1）检查排烟风机房风风管上防火阀是否处于常开状态；

（2）检查风机电控制设备电源是否闭合，转换开关是否处于自动；

（3）消除风机上异物，保持清洁。

2.2月检：

（1）同周检；

（2）就地启动风机运行是否正常；

2.3季检：

（1）同月检

（2）实施烟感、排烟防火阀、排烟风机等通过消防控制室作排烟系统联动功能试验，检查是否正常。

2.4年检

对排烟系统设备进行全面保养维护工作，工作同季检。

十、防火卷帘门（幕布）、防火门

1. 月检

（1）手动操作手动按钮盒下降与上升情况是否正常；

（2）检查电控箱内接线电源是否正常；

（3）检查应急操作是否正常；

（4）防火门关闭是否正常;

(5)闭门器、顺序器是否完好、正常。

2. 季检：

（1）同月检

（2）利用烟温探测器控制防火卷帘门联动功能试验。

3. 年检：

（1）同季检；

（2）测试线路对地绝缘电阻值；

（3）全部检查烟、温、手动、应急等功能操作是否正常，消防控制室反映正确否。

十一、火灾应急照明及疏散指示灯

1. 周检：

（1）检查应急照明灯上有无杂物、损坏；

（2）是否平时处于充电状态，停电时放电，用手按压转换开关是否正常转换。

（3）切断正常照明、供电电源后，应急照明、疏散指示是否正常。

2. 月检：同周检。

3. 季检：

（1）同月检；

（2）测定应急工作时间；

（3）测定电池的电压值。

十二、停非消防用电

停非消防用电采用月检、年检

1. 月检：

（1）检查各层停非消防用电控制开关是否良好受控；

（2）在工控机上均应处于手动控制状态，确保火灾时可靠停非消防用电；

（3）每月抽检实施停非消防用电，检查是否准确可靠。

2. 年检：

（1）实施线路校对检查管件有无损伤，清除灰尘，测试绝缘；

（2）同月检。

十三、消防联动控制系统

消防联动控制系统实施季检、年检：

在各系统进行周检月检的基础上，每季度在消防控制室内实施对火灾报警控制系统、自动喷洒灭火系统、紧急广播系统、消火栓系统、正压送风系统、地下防排烟系统、防火卷帘门系统等七大系统按验收规范之规定进行全系统自动化联动控制功能试验。

在消防控制室内的工控机和CRT显示系统在有人值班情况下，各系统的被控状态应放在手动方式；当无人值班时应改为自动方式，确保在火灾确认后系统能正常运行。

十四、干粉灭火器、气体灭火器

灭火器实行两月检、年检制。

1. 两月检：

（1）检查灭火器有无损坏；

（2）灭火器压力表是否正常；

2. 年检：

（1）同月检；

（2）检查灭火器的有效期是否超出年限，对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验。